## Sheet1
内蒙古博物院新址防火门预算
序号 | 品名 | 规格尺寸（mm） | 参数 | 数量 | 备注
1 | 三防门 | 1520*2420 | 二、项目主要内容 1.拆除旧门7扇并负责清运，按《呼和浩特市建筑垃圾管理办法》处理； 2.供应符合参数要求的新门，送至指定地点进行安装； 3.中标供应商负责提供所需物料和工具。 4.安装完毕后进行必要的检查查看安装是否牢固； 5.清理施工现场，确保施工现场恢复整洁。 三、施工期 本项目需在采购方通知进场施工之日起5日内完成施工。 四、参数 1.产品基本参数 7扇三防门。 三防门尺寸：1520mm*2420mm、1450mm*2450mm、2050mm*2450mm、1560mm*2280mm、1570mm*2260mm、1540mm*2270mm、2000mm*2200mm； 上述尺寸是我方自己测量的大约数，需要中标方现场专业测量确定后施工。 产品类型钢质甲级防火门，双扇开启形式。 三防门是指达到钢质甲级防火门参数基础上，并具有甲级防盗功能。 2.执行标准 符合国家标准 GB 12955-2008《防火门》，产品质量与性能须达到国家规定的甲级防火门要求。 同时满足相关行业标准、地方规范及消防验收规范。 防火功能须符合本参数中耐火性能要求； 防盗功能不低于 GB 17565-2007《防盗安全门通用技术条件》规定的甲级防盗安全级别。 3.性能指标 （一）耐火性能 耐火完整性和隔热性时间均≥1.5 小时； 隔热性指标：耐火试验中，背火面平均温升≤140℃，最高温升≤180℃。 （二）抗风压性能 能承受不低于 8 级风（风压值≥250Pa），确保强风环境下无变形、损坏，维持防火功能。 4.材料与构造要求 （一）整体结构 防火门整体厚度不小于 70mm。 （二）门框材料 采用优质冷轧钢板，厚度≥2.0mm； 表面平整光滑，无凹痕、变形、锈蚀，具备高强度与耐久性。 （三）门扇材料 冷轧钢板厚度≥1.0mm； 内部填充符合国家标准的防火隔热材料，密度适中、填充均匀，确保防火与隔热性能。 （四）五金配件 合页： 材质：优质冷轧钢，厚度≥3.0mm； 配置：每个门扇至少配备 3 个合页，保障安装牢固性。 锁具： 选用兼具防火、防盗功能的专用锁具。 闭门器： 类型：液压式，带缓冲功能，关闭时间可调节； 标准：符合防火门闭门器相关标准，确保火灾时自动关闭并实现防火分隔。 顺序器： 确保双扇门按正确顺序关闭，避免缝隙影响防火性能。 五、供货要求 供货时需提供与产品对应的甲级防火检测报告及防火门合格证书。 六、服务条款 拆除与清运：中标方负责拆除旧有 7扇门，并完成现场清运处理。 安装与质保： 中标方负责新门安装； 提供为期 1 年的质保售后服务，包含但不限于无限次上门维修服务、免费更换所需配件（非人为损坏情况下）。 | 1 | 规格尺寸是我方自己测量的大约数，需要中标方现场专业测量确定后施工。
2 | 三防门 | 1450*2450 |  | 1
3 | 三防门 | 2050*2450 |  | 1
4 | 三防门 | 1560*2280 |  | 1
5 | 三防门 | 1570*2260 |  | 1
6 | 三防门 | 1540*2270 |  | 1
7 | 三防门 | 2000*2200 |  | 1